首钢京唐钢铁联合有限责任公司

高效煤气发电机组项目

脱硫本体及其辅助设备

插板阀、电动给料机、卸料阀、喷射器、干灰散装机

技术规范书

| 甲方: | 北京北科环境工程有限公司 |
| --- | --- |
| 乙方: |  |
| 时间: | 2026年03月 |

总则

1.1本技术规范书适用于首钢京唐120MW发电项目脱硫系统插板阀、电动给料机、卸料阀、喷射器、干灰散装机等。

1.2本技术规范书提出的最低的技术要求，并未对一切技术细节作出规定也未全部引用有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合工业标准和企业标准的优质产品。

1.3如果乙方没有以书面形式对本技术规范书提出异议，则意味乙方提供的设备系统完全符合本技术的要求，并以此为依据进行验收。

1.4如果甲方有除本技术协议书以外的特殊要求，应以书面形式提出并作详细说明，双方可协商解决。

1.5在设备安装过程中及正式运行一年以内，如发生制造质量问题，应由制造厂免费修理或更换：因运输不当使设备损伤由制造厂及时负责更换。货到验收后直至安装完毕到正式运行期间，甲方保管不当或人为因素造成设备损伤，由制造厂协助解决设备有关问题，做好技术服务工作。

1.6乙方负责机组售后服务。保修期后，乙方长期及时有偿（优惠价）供应设备备件。

1.7在签署合同后，甲方有权因标准、规范发生变化而提出一些补充和修改要求，具体项目及内容由供、需双方协商确定。

1.8本技术协议所使用的标准如与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

设计条件

设备运行环境

项目位于河北省唐山市曹妃甸工业区（沿海）。室内布置。

厂址气象和地理条件

气象条件：

本地区气候属于大陆性季风气候，具有明显的暖温带半湿润季风气候特征。

温度：

年平均温度：               11.3℃

年最热月平均最高温度：     27.6℃

年最冷月平均最低温度：     -8.6℃

极端最高温度：             39.8℃

极端最低温度：             -21.2℃

湿度：

年平均相对湿度             59％

全年最热月平均相对湿度     81.5％

全年最冷月平均相对湿度     59.6％

主导风向：

据唐海气象站1971～2000年的观测资料统计，该区全年盛行常风向为SW向，频率9.0%；次常风向为ENE向，频率8.0%。夏季盛行风向SSE向，强风向为ENE向，最大风速25m/s；次强风向为NE向，最大风速21m/s。全年各向平均风速2.9m/s，全年各向≥7级风的出现频率为4.9%。

降雨量：

年平均降水量：            608.1mm

年最大降水量：            934.0mm

日最大降水量：            266.2mm

一小时最大降水量：        118.6mm

一次最大暴雨持续时间：    5天

一次最大暴雨降雨量：      530.1mm

年降水主要集中在6～8月份，降水量占全年降水量的60%，年均降雨日数57.9天，年均降雪日数8天。历年最大积雪厚度24cm。

历年最大冻土深度：59.0cm。

地震基本烈度

根据国家地震资料，本地区地震基本烈度为7度。

输送介质

质量密度：0.55 ~0.7 t/m3（堆积密度）。

平均粒径：200-300目；

介质温度：100～150℃；

物料含水：≤3％

设备需求表

插板阀

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 执行机构 | 介质 | 进出口尺寸 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料仓/副产物仓 气动插板阀 | 台 | 2 | 气动开关型 | 常温消石灰 | 400*400 | 配手轮、气源三联件，全密封，气缸IP65 |
| 2 | 脱硫塔 手动插板阀 | 台 | 3 | 手动开关型 | 100-140℃消石灰 | 500*500 | 带700mm高的链轮 |
| 3 | 除尘器 手动插板阀1 | 台 | 2 | 手动开关型 | 100-140℃消石灰 | 500*500 | 带700mm高的链轮 |
| 4 | 除尘器 手动插板阀2 | 台 | 6 | 手动开关型 | 100-140℃消石灰 | 450*450 | 带700mm高的链轮 |
| 5 | 排灰 气动插板阀 | 台 | 4 | 气动开关型 | 100-140℃消石灰 | DN250 管道外径Ø273 | 配手轮、气源三联件，气缸IP65，关闭压差40kpa |
| 6 | 返料管插板阀 | 台 | 2 | 手动开关型 | 100-140℃消石灰/烟气 | DN300 管道外径Ø325 | 关闭压差5kpa |
| 7 | 副产物仓排气插板阀 | 台 | 1 | 气动开关型 | 100-140℃消石灰/烟气 | DN300 管道外径Ø325 | 配手轮、气源三联件，气缸IP65，关闭压差8kpa |
| 8 | 原料仓排气插板阀 | 台 | 1 | 手动开关型 | 100-140℃消石灰/烟气 | DN300 管道外径Ø325 | 关闭压差8kpa |

注：需配套法兰、密封件、紧固件。

给料机

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 运行方式 | 进出口尺寸 | 出力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料仓 给料机 | 台 | 1 | 变频 | 400*400 | 10t/h |  |
| 2 | 副产物仓 给料机 | 台 | 1 | 工频 | 400*400 | 80t/h |  |
| 3 | 脱硫塔 给料机 | 台 | 3 | 变频 | 500*500 | 40t/h | 要求铭牌型号： BKGLJ-E-T-30 |
| 4 | 除尘器 给料机1 | 台 | 4 | 变频 | 500*500 | 40t/h | 要求铭牌型号： BKGLJ-E-T-30 |
| 5 | 除尘器 给料机2 | 台 | 4 | 变频 | 450*450 | 30 t/h | 要求铭牌型号： BKGLJ-E-T-30 |

注：铭牌型号仅用于制作铭牌、合格证使用，与设备性能无相关性

喷射器

| 序号 | 项目 | 脱硫剂 喷射器 | 塔下循环灰 喷射器 | 除尘灰 喷射器1 | 除尘灰 喷射器2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铭牌型号 | BKPSQ-S-100 | BKPSQ-S-250 | BKPSQ-S-200 | BKPSQ-S-250 |
| 2 | 数量 | 1台 | 3台 | 6台 | 2台 |
| 3 | 进出口尺寸 | 进料口400*400 进气口DN100 出料口DN100 | 进料口500*500 进气口DN250 出料口DN250 | 进料口450*450 进气口DN200 出料口DN200 | 进料口500*500 进气口DN250 出料口DN250 |
| 4 | 材质 | Q235＋40Cr | Q235＋40Cr | Q235＋40Cr | Q235＋40Cr |
| 5 | 检查口（快开） | DN150 | DN150左右 对称布置 | DN150左右 对称布置 | DN150左右 对称布置 |
| 6 | 输送量 | 5.5t/h | 35t/h | 20t/h | 35t/h |

注：铭牌型号仅用于制作铭牌、合格证使用，与设备性能无相关性

干灰散装机

| 序号 | 项目 | 干灰散装机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 1台 |  |
| 3 | 出力 | 100t/h |  |
| 4 | 安装位置 | 副产物仓卸料阀下方 |  |
| 5 | 进出口尺寸 | 进料口：400×400 |  |
| 6 | 散装机安装高度 | 6.3米 | 散装机底座距停车地面 |

技术要求

总体技术要求

乙方提供的设备应功能完善、技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件。

所有设备均应正确设计和制造，能安全、长期、连续运行，不能有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等问题，设备结构应考虑方便日常维护（如加油、紧固等）需要。

密封要求：插板阀气密性良好，在质保期内严禁出现漏灰、漏风现象。插板阀采用全密封形式（现场可拆卸）。阀体密封材料采用抗老化、耐磨损、自润滑性好、回性好的柔性石墨和石棉盘根两种材质。介质为粉料时，有短节密封；200度以上时，需考虑耐高温短节密封；介质为非粉料时，取消短节。

插板阀阀体材质至少为Q355B，阀板防腐，其材质至少为16Mn（≥δ10）。

性能保证：插板阀在工况下能启闭自如，无振动过大、异响杂音、碰撞、卡死及堵灰等现象。

设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术，应有良好的表面几何形状及合适的公差配合。

外购配套件，必须选用优质名牌、节能先进的产品，并有生产许可证及生产检验合格证。严禁采用国家公布的淘汰产品。对重要部件需取得需方认可或由需方指定。乙方应对外购的部件及材料进行检验，并对其质量、性能负责，对目前国内产品质量尚不过关的部件，需选用进口产品。

易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查或更换的部件应提供备用品，并能方便地拆卸、更换和修理。所有重型部件均应具有便于安装和维修用的起吊或搬运的条件。

所有的材料及零部件（或元器件）均应符合有关规范的要求，且应是新型的和优质的，并能满足当地环境条件的要求。

所使用的零件或组件应有良好的互换性。

在物料输送过程中，必须保证喷射器中间仓体为负压，确保物料不会泄漏。

各转动件必须转动灵活，不得有卡阻现象。润滑部分密封良好，不得有油脂渗漏现象。轴承温升一般不得大于40℃，轴承温度不得超过75℃。

各外露的转动部件均应设置防护罩，且应便于拆卸。

设备中的结构件钢材在下料前需进行喷丸预处理。

正常运行轴承温升不大于40℃。设备可用率大于等于99%，年可利用小时数为8700小时。

性能保证期为脱硫系统168小时调试运行后1年,大修年限应大于6年，整体寿命为20年（不包括易损件）。

整套装置的结构中，所有轴承表面均不得暴露在周围灰尘中，并采用耐磨及防尘的轴承和轴封装置。

所有轴承座均带有润滑油嘴M10×1；

噪声的设计值为距离1m处低于80 dB(A)。如果标准噪声水平超过该值则应提供噪声隔绝。应根据中国的适用标准进行计算。

干灰散装机技术要求

1）干灰散装机装卸能力为100t/h，装车机升降速度0.1m/s。整机具有良好的防锈腐、防磨损、耐高温性能(180C)和高度的运行可靠性。

2）乙方提供的装车机能于任意位置停留，耐用，调试维修方便。主体使用寿命不低于20年，易损件累计使用寿命不低于10000小时。

3）装车机结构紧凑，体积小，所有动力部分等均安装在公用底盘上。动力采用带制动型电机驱动，蜗轮、蜗杆减速机传动，安全性好，提升平稳，可避免电机失电时造成散装头脱落下降引起安全事故。伸缩管采用双套管结构，内管采用钢制锥形伸缩管，外管采用挂胶帆布软管，密封性好，避免了粉尘飞扬。散装头锥管处外衬橡胶密封圈，与罐车进料口贴合严密，密封性好。

4）干灰散装机无需配备风机洗尘装置（吸尘动力由脱硫塔提供），将装车过程中排出的含灰空气排至灰库内，防止装车时对环境的污染。干灰散装机装灰管上装有限位开关，装灰口处装设料位计，与干灰散装机控制柜一起组成完整的干灰装车系统，能同时实现手动和全自动装车功能。干灰散装机有料位监视功能，当车内物料达到一定高度，干灰卸料器能发出信号，自动停机。

5）干灰散装机设上下限位开关，以满足自动控制的要求，下限位开关的灵敏准确动作，将限位卸料头下降到极限位置时迅速发出信号，停止电机，从而防止了钢丝绳过分松弛发生缠绕现象。

6）闸板阀启闭自如，无卡阻现象；给料机不漏灰且耐磨损。

7）干灰散装机的伸缩管适应各类罐车的装车的要求，伸缩管处设防堵设施。装车机在卸料状态下，保证接口严密,无粉灰的外泄。

8）干式装车卸料系统配带控制箱。干灰散装机设置半自动控制和自动控制卸料的功能，并能与入口处的进料阀连锁，共同实行卸料。运载汽车就位后，散装头与汽车装料口的对位采用半自动控制机构控制散装头下降，对位后，再开启自动控制功能。卸料时自动控制顺序是：首先开启吸尘管阀门，再开启装车机入口处的阀门、给料机然后向车内装料，当料罐装满时，散装头上的料位计发出信号，此时关闭给料机、卸料气动阀，延时一段时间（一般为4～6秒），使散装头自动提升，最后关闭吸尘管阀门，完成一次卸料过程。给料机、气动阀、吸尘管阀门在开始装料和装满料的两个动作过程中互为闭锁，即前一个动作在执行，后一个设备不能开启或关闭，要打乱上面所述的顺序执行，必须解除连锁。

9）干式装车卸料装置的控制箱配备必要的报警信号，以显示和检测设备的运行和故障状态，并留有向远方除灰控制室显示各设备运行状态的信号接口。就地控制

机械设备技术要求

各设备外表面应光滑，不得有焊渣 ，焊接处应满焊并打磨处理。乙方所供所有设备出厂前内外二度底漆（防锈漆），外壳二度面漆（灰色），其中第二度面漆现场涂刷。

各设备接口法兰规格应统一，方便安装（法兰执行标准《GB/T9124.1-2019》）；

乙方根据甲方技术要求，充分考虑物料特性，进行设备设计，设备外形图应交由甲方确认，乙方应严格按照甲方确认的图纸进行加工。有疑义由双方共同确认，以最终书面确认函为准；

密封情况：全部密封；底座为整体结构；

给料机及卸料阀轴封两侧各要求3道以上盘根，盘根压法兰有足够的调整空间，给料机及卸料阀轴承座与盘根压兰之间有足够检修空间，给料机及卸料阀采用摆线针轮减速机，给料机及卸料阀采用链条传动。给料机及卸料阀必须带检修孔200*200。给料机及卸料阀的传动部分与本体的布局设计合理，便于检修。减速机使用摆线针轮减速机，带输入输出轴。给料机及卸料阀轴承座带干油润滑油嘴M10×1；给料机轴承端盖设置气密封。

变频给料机正常运行过程中，减速机速比满足变频电机高于25Hz以上的频率运行条件。

变频给料机轴部密封采用抗高温不易挥发的油脂。

电动机要求

1）当运行在设计条件下时，电动机的铭牌出力不小于被驱动设备所需功率的115%。

2）电动机为异步电动机。电动机的额定电压为380V，频率为50Hz。电动机能在电源电压变化为额定电压的±10%内，或频率变化为额定频率的±5%内，或电压和频率同时改变，但变化之和的绝对值在10%内时连续满载运行。

3）电动机防护等级不小于IP55。电动机具有F级绝缘，但其温升不得超过B级绝缘规定的温升值。电动机绕组经真空压力浸渍处理和环氧树脂密封绝缘。绝缘能承受周围环境的影响。电动机的连接导线与绕组的绝缘具有相同的绝缘等级。

4）电动机设有可靠的接地装置（接地端子），并有指示接地的明显标志。每台电动机应装设有电动机机座接地的装置（接地端子），接地装置上的接地螺栓孔尺寸为φ12，附接地螺栓。两个接地装置位于电动机完全相反的两侧。对于立式电动机，一个接地装置位于电源电缆穿线盒的下方，另一个接地装置位于与第一个接地装置相差180度的位置。

5）容量为30kW以上的户外电动机和容量为75kW以上的且安装在潮湿地点的户内电动机采用IP55，以防止电动机线圈结露和吸潮气，使线圈始终处于良好绝缘状态，电气柜也应达到IP54以上标准。

6）电机能效等级不低于GB 18613-2020中1级能效的规定值，并根据工艺设计需要设置注排油孔。

200kW及以下电机采用380V电机，所有≥22kW电动机前后端盖配置在线加油/放油孔。大于5kW的电机采用上海电气集团上海电机厂有限公司、湘潭电机股份有限公司、东方电气股份有限公司品牌，电机轴承要求采用SKF/NSK/FAG品牌。电机采用国家能效一级节能产品，室外电机的防护等级不低于IP56(并设置防雨棚)，室内电机的防护等级不低于IP54，绝缘等级不低于F级，温升等级不低于B级，电机安位置便于维护。

电动机的额定容量应按满足连续运行的条件下，负载所需的轴功率来选择，并且还要考虑服务系数和温度修正系数，一般取大于1.15倍的所驱动负载的轴功率。高压电动机应至少能连续冷态启动2次或热态启动1次，低压电动机应满足任何工况要求。

变频驱动的电机要采用变频电机，工频电机全压启动方式，全压启动时间为0~10秒。

7）在设计的环境条件下，电动机应能承受所有的热应力和机械应力。

8）电动机轴承结构应是密封的，能隔绝污物和水，并不使油进入线圈。

9）电动机应有吊环或其它起吊用设施，使电动机能够简便安全地起吊。

执行机构要求

调节阀气动执行机构具备失气、失信号保持功能。开关型气动阀门的执行机构在失气、失信号工况使阀门向人员和过程安全方向动作。

气动调节型阀门（挡板）均应配供的调节型气动执行器，接受4～20mA的电信号，并反馈4～20mA的信号。气动调节执行器配供电/气转换器、定位器、保位阀、位置发送器、减压过滤器，气源管接头等全套附件，与气动阀一体化安装，防护等级IP65或以上。气动执行器气源管、阀门及其配管选用不锈钢材质。气动执行机构应配置手轮 ，以便在自动或远方控制失灵时就地手动操作。

所有执行器均需考虑使用环境温度等条件，选择适合使用环境的执行器。

防腐要求

油漆品质不得低于以下要求，高温设备需采用高温油漆。

脱硫除尘范围内的所有暴露在大气环境中金属部件的表面均按规定在出厂前刷环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆及两道道聚氨酯面漆，油漆厚度不小于180μm，油漆按“工业大气腐蚀环境”等级设计。

品牌要求

| 序号 | 设备名称 | 参考厂家（或档次及以上） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟、风系统阀门 | 扬州奥斯启、河北航大、扬州高科 | 配上海特福隆、基诺、瑞基执行机构同档次 |
| 2 | 布袋 | 浙江华基、盐城豪升、浙江鸿盛 |  |
| 3 | 脉冲阀 | 上海袋配、苏州协昌、上海尚泰 |  |
| 4 | 电动阀门 | 川仪、山能、杭华惠、华夏阀门 | 配上海特福隆、积诺、瑞基执行机构 |
| 5 | 电动调节阀执行器 | 上海特福隆、积诺、瑞基 | 仅国产电动调节阀适用 |
| 6 | 检修起吊设施 | 河南矿山起重机有限公司、河南卫华重型机械股份有限公司、河南省新乡市起重设备有限公司 |  |
| 7 | 低压配电柜 | 长城电器集团有限公司 秦皇岛龙鼎电气有限公司 天津首钢电气设备有限公司 |  |
| 8 | 低压电气元件 | ABB、施耐德、西门子 |  |
| 9 | 互感器 | 大连第一互感器有限责任公司、大连第二互感器集团有限公司、大连北方互感器集团有限公司 | 低压柜：15%备用回路、单母线分段运行 |
| 10 | 同期柜 | 深圳国立智能电力科技有限公司、江苏金智科技股份有限公司、南京南瑞继保工程技术有限公司 |  |
| 11 | 低压变频器 | 汇川技术、英威腾、希望森兰、禾望、尼得科 |  |
| 12 | 故障录波 | 武汉中元华电科技股份有限公司、南京银山电子有限公司、山大电力技术股份有限公司 |  |
| 13 | 直流电源装置 | 大连旅顺电力电子设备有限公司、浙江三辰电器有限公司、鞍山恒力电气设备制造有限公司 |  |
| 14 | 快切装置 | 江苏金智科技股份有限公司、南京南瑞继保工程技术有限公司、深圳国立智能电力科技有限公司 | 静态 |
| 15 | 电机 | 上海电气集团上海电机厂、湘潭电机股份有限公司、东方电气股份有限公司 |  |
| 16 | PLC风冷控制箱 | 北京国电力成、湖南沃力特、北京新网长千 | 变压器附属设施 |
| 17 | 干式变压器 | 海南金盘智能科技股份有限公司、天津特变电工集团有限公司、新疆特变电工集团有限公司 | SCB14及以上系列环氧树脂浇注干式风冷变压器 H级 |
| 18 | 电缆 | 远东电缆、上上电缆、宝胜电缆、江阳电缆 | 变频电机使用变频电缆 |
| 19 | 多功能仪表 | 宏德智控（河北）科技有限公司、山东泰开自动化、安科瑞 |  |
| 20 | 环氧树脂全绝缘铜管母线 | 大连第一互感器有限责任公司、江苏大全封闭母线有限公司、江苏沃能电气科技有限公司 |  |
| 21 | 各类机旁箱、电源箱、防爆箱、防爆灯等 | 长城电器集团有限公司、秦皇岛龙鼎电气有限公司、天津首钢电气设备有限公司、锦华科技 |  |
| 22 | 空调 | 除变频器室外均使用格力、美的、海尔品牌空调 工业空冷：大金、吉荣、青岛海信日立、上海海立特种制冷设备 |  |
|  |  | 水冷（深圳麦克维尔、开利、约克） |  |
| 23 | 互投开关 | ABB、西门子、施耐德 |  |
| 24 | 控制电缆 | 安徽蒙特尔电缆集团有限公司、安徽新亚特电缆集团有限公司、扬州曙光电缆集团有限公司 |  |
| 25 | 低压动力电缆 | 江苏上上电缆集团有限公司、安徽蒙特尔电缆集团有限公司、安徽新亚特电缆集团有限公司、江苏江阳电缆集团有限公司 |  |
| 26 | 电度表 | 威胜、科陆、林洋能源 |  |
| 27 | LED灯具 | 秦皇岛金耀照明、海洋王照明科技股份有限公司、深圳紫光照明 |  |
| 28 | DCS系统 | 南京科远自动化集团股份有限公司、杭州和利时自动化有限公司、浙江中控（ECS700） |  |
| 29 | 压力（差压）变送器 | EJA、罗斯蒙特、ABB | 带数字显示，Hart协议 |
| 30 | UPS | 固特、施耐德、维谛 | 工频工业机 |
| 31 | 汽水取样分析仪、取样加药装置 | 重庆川仪、北京边华电化学分析仪器有限公司、北京华科仪科技股份有限公司 |  |
| 32 | 压力差压开关 | SOR、UE、GEROGIN |  |
| 33 | 电磁阀 | ASCO（原产地非美国）、SMC、SWAGELOK |  |
| 34 | 导波雷达液位计 | 西门子、罗斯蒙特、E+H、麦格纳丘 |  |
| 35 | 气动阀门定位器 | 西门子、Fisher、ABB |  |
| 36 | 过滤减压阀 | SMC、Fisto、亚德客 |  |
| 37 | 压力表 | 川仪、北京布莱迪、吴忠仪表 |  |
| 38 | 热电阻、热电偶、双金属温度计 | 川仪、威卡、瘦西湖 | 含配套套管 |
| 39 | 流量计 | 孔板、喷嘴：江阴市节流装置厂有限公司、重庆川仪、北京博思达； 插入式流量计：上海托儿巴、辽宁毕托巴科技股份有限公司、北京博思达； 电磁流量计：开封仪表有限公司、安徽天康、重庆川仪自动化股份有限公司； |  |
| 40 | 工控机 | DELL、研华、AB |  |
| 41 | 仪表的取压阀、排污阀 | BUTECH、EDM、施耐德 | 超过6.4MPa或温度超350以上的介质的水、蒸汽的仪表取样阀、排污阀等全部采用进口品牌，其他采用国产优质品牌 |
| 42 | 固定式气体报警仪 | 北京新华劳、华瑞科立恒、北京科尔康 | 带显示，带声光语音报警，可操作。配套主机实现海淡远程监控 |
| 43 | 摄像头 | 松下、索尼、三星、海康、大华 | 数字信号，可变焦，最终品牌选用施工图阶段卖方发电工程采用品牌 |
| 44 | 显示器 | DELL、联想、三星 |  |
| 45 | 无线对讲 | 海能达、摩托罗拉、联想 |  |
| 46 | 交换机 | 赫斯曼、西门子、和利时、华为 |  |
| 47 | 服务器 | DELL、华为、H3C | 冗余电源 |
| 48 | 氧量分析仪 | ABB、西门子、仕富梅、梅特勒托利多 |  |
| 49 | 端子、继电器、空开 | 菲尼克斯、魏德米勒、施耐德 |  |
| 50 | 柜内24V直流电源 | 菲尼克斯、西门子、施耐德 |  |
| 51 | CEMS | 中科天融、美国热电、广州怡文 |  |
| 52 | 氨逃逸 | 挪威NEO、西门子、ABB、中科天融 |  |
| 53 | 电伴热带 | 安徽蒙特尔电缆集团有限公司、安徽环瑞电热器材有限公司、廊坊国锐电伴热有限公司 |  |
| 54 | CO分析仪 | 挪威NEO、ABB、西门子、仕富梅、梅特勒托利多 |  |
| 55 | 分体立柜式空调 | 民用空冷：格力、美的、海尔 工业空冷：常熟市特种冷冻机、宁波惠康、上海海立特种制冷设备 水冷（深圳麦克维尔、开利、约克） | 防爆区域配备防爆空调 |

设备技术数据表（乙方填写）

插板阀

| 1 | 型号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 数量 | 台 | 台 | 台 |
| 3 | 进出口尺寸（mm） |  |  |  |
| 4 | 闸 板 | 16Mn | 16Mn | 16Mn |
| 5 | 丝 杆 | 表面镀锌 | 表面镀锌 | 表面镀锌 |
| 6 | 螺 母 |  |  |  |
| 7 | 手 轮 |  |  |  |
| 8 | 重量（kg） |  |  |  |
| 9 |  | 每个阀带一片入口配对法兰 | 每个阀带一片入口配对法兰 | 每个阀带一片入口配对法兰 |

给料机、卸料阀技术参数表

|  |  | 电动给料机 | 电动给料机 | 电动给料机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |  |  |
| 2 | 出力（t/h） |  |  |  |
| 3 | 数量 | 台 | 台 | 台 |
| 4 | 进出口尺寸（mm） |  |  |  |
| 5 | 叶片材质 |  |  |  |
| 6 | 外壳材质 |  |  |  |
| 7 | 重量（kg） |  |  |  |
| 8 | 检查孔 |  |  |  |
| 9 | 变频/不变频 |  |  |  |
| 10 | 功率（kW） |  |  |  |
| 11 | 电压（V） | 380 | 380 | 380 |
| 12 | 转速 |  |  |  |
| 13 | 防护等级 |  |  |  |
| 14 | 绝缘等级 |  |  |  |
| 15 | 转速比 |  |  |  |
| 16 | 生产配套厂 |  |  |  |

喷射器技术参数表

|  |  | 脱硫剂 喷射器 | 塔下循环灰 喷射器 | 除尘灰 喷射器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |  |  |
| 2 | 数量 |  |  |  |
| 3 | 进出口尺寸 |  |  |  |
| 4 | 材质 |  |  |  |
| 5 | 检查口（快开） |  |  |  |

干灰散装机技术参数表

|  |  | 干灰散装机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |  |
| 2 | 数量 | 1台 |  |
| 3 | 出力 | 100t/h |  |
| 4 | 安装位置 | 副产物仓卸料阀下方 |  |
| 5 | 进出口尺寸 | 进料口：400×400 排气口： 下料管直径： 收尘口直径： |  |
| 6 | 驱动型式 | 直联式 |  |
| 7 | 升降电机功率（kW） |  |  |
| 8 | 电压（V） |  |  |
| 9 | 转速（r/min） |  |  |
| 10 | 绝缘/防护等级 |  |  |
| 11 | 排气管 |  |  |
| 12 | 散装头行程 |  |  |
| 13 | 散装头升降速度 |  |  |
| 14 | 散装头底标高 |  | 安装平台标高6.3m 车辆停放标高-0.2m |

供货及服务范围

5.1 一般要求：

- 乙方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合第一部分的要求。

- 乙方提供详细供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，乙方仍须在执行的同时补足。

- 插板阀、卸料阀提供反法兰及连接件、密封件。

5.2供货及服务范围：

乙方在规定的时间内，提供甲方所需数量的设备和备件及相关技术文件，在安装、调试、功能与性能测试、试运行期间提供技术服务, 并保证符合本技术规范的条文和甲方书面提出的特殊要求。

提供一套完整设备应包括，但不限于：

- 给料机本体,电机及减速机、链条、底板等

- 喷射器本体

- 干灰散装机底座，电机，小蜗轮减速机，绞绳升降，下料伸缩管，散装机控制箱（需控制1台气动插板阀（甲方供货），一台给料机（乙方供货），一台干灰散装机（乙方供货）），料位开关等。

- 设备的合格证与使用说明书；

- 设备安装总图、备件推荐表；

- 总装箱单与装箱清单；产品安装、使用与维护说明书。

满足一年运行期的备品备件和必要的事故备件及调试期间供油。质保期内，因设备质量问题而不能正常运行，乙方应免费为甲方处理或更换，更换的部件不计入随机备品中。乙方免费更换后的部件或设备质保期顺延一年。

设备安装、调试期间，乙方应负责派技术服务人员到现场进行指导和解决安装、调试中出现的问题，直到设备正常运行，并无偿解决安装过程中出现的由于设计和制造原因所造成的缺陷。

在质保期内和质保期外如遇到设备发生大的故障，乙方接到甲方的通知后，应派专业技术人员24小时到达现场，协助甲方处理故障。

乙方应免费为最终用户提供相应的技术培训。

附表 随机备品备件清单

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

质量保证和试验

6.1设备产品设计、制造应遵照的规范和标准

6.2乙方在设计过程中、选用设备、确定系统等，应遵循本规范书要求及以下规范与标准，当下列标准被修订时，应使用其最新版本。这些标准和规范至少包括并不限于

GB 2828             《计数抽样检验程序》

GB/T 1184-1996      《形状和位置公差、未注公差》

GB/T 13384-2008     《机电产品包装通用技术条件》

GB/T 13306          《标牌》

GB/T 9239.21-2019   《机械振动 转子平衡 第21部分：平衡机的描述与评定》

GB/T 9124.1-2019    《钢制管法兰 第1部分：PN系列》

GB 50468-2008        《焊管工艺设计规范》

JB/T 9218-2015         《无损检测 渗透检测方法》

6.3在甲方的认可下，乙方可以采用超过上述条款指明的规程、标准最低要求的标准。使得设计材料更高级、更经济、能使本技术规范所述乙方提供的设备成功地连续进行。

6.4 设备性能保证

6.5 运行性能：整机在制造厂内组成后，做出厂前的试运行。空载运行不少于2小时，检测整机外观与运行性能应符合产品标准要求。

6.6 机械设备供应：

完整性：提供完成设备功能所需的一切机械零部件；

设计：满足招标书及订货合同提出的设备性能和质量要求，符合有关技术；

标准：JB4255-2013《中、轻型板式给料机》；

性能：运行平稳可靠、维护简便、使用寿命长，完全满足用户使用的要求；

运行效率：运行效率在90%以上，检修周期长。

6.7 技术保证：输送能力超过使用要求，具有超过载10%全负荷启动的能力。

6.8  机械可靠性：可靠性100%；整机可靠性：可靠性100%。叶片具有自洁功能。

6.9 噪音水平：试车过程中应进行坚固与调整，检测空载运行平均噪音。单台机器噪音排放量，平均噪声≤75db（A）。最大限度时的噪音水平，在距设备3米处，噪声不超过80db（A）。

6.10 寿命承诺：对所有部件的标准担保：整机连续有效使用寿命20年

6.11 性能考核

6.11.1 乙方应与甲方一起进行性能考核，系统应有不间断地、连续地、稳定地运行，并能满足性能指标要求（3日）。

6.11.2 在考核期间由于乙方行为造成的或由于乙方的建议（证明是错误的）造成乙方或甲方的直接损失，应由乙方负责。

6.11.3 在考核期间，如果因任何原因停机，测试应暂停，这一期间称为暂停时间，在测试结果评定时不予考虑。

6.11.4如果考核未达到保证，乙方应支付相应系统中乙方供货设备的罚金（罚则依商务文件为准）。

技术资料交付

乙方在设备制造完成交付后所提供的技术资料应是正确的、清晰的、完整的。

7.1乙方在合同生效后一周内提供下列资料（蓝图十套，电子一套）给甲方：

设备使用说明书及所供设备总安装图，本体结构图、设备组装图，电气原理图，P&I图。

7.2 乙方在合同生效（设备交付）后一个月内提供下列资料十套/台给甲方：

由乙方提供的最终设备及部件清单

安装、操作和维护手册，包括：

设备安装图及设备安装说明，包括装配图或装配流程图、装配程序与技术要求等，操作程序、调试、试车、正常操作、关机备用与紧急状态说明，设备润滑表，包括：润滑部位、加油时间、加油量、油（或油脂）的牌号与性能参数

主要故障及处理方法等，设备维护手册，包括：所有预防性维修内容。

7.3随设备一起提供给甲方的技术资料：

产品合格证；

出厂试验数据报告；

装箱清单；

易损件图；

随设备一起提供给甲方的技术资料：各设备说明书   十份/台

7.4其它甲方需要的技术资料乙方应积极配合。

7.5所提供的图纸电子文件要求采用AUTOCAD14/2000（图纸为DWG格式）,文字表格文件要求采用Word、Excel软件。

设备监造（检验）和验收实验

8.1概述

8.1.1本条款用于合同执行期间对乙方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行检验、监造和性能验收试验，确保乙方所提供的设备符合本技术协议书规定的有关标准要求。

8.1.2乙方应在本合同生效后1个月内，向甲方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验的标准。有关标准应符合技术协议书规定的有关标准要求。

8.2 设计、制造标准

设备设计、制造、检验采用国家现行规范和标准。若有新标准颁布时，应按相应的新标准执行。

8.3质量保证

8.3.1根据本协议，乙方应采取措施确保设备质量，产品交货前，应进行必要的检查与试验(工厂试验)，以保证整个设计和制造符合规程要求。

8.3.2进行检查和试验的项目，应能证明下列各项：

a. 所有设备符合有关技术条件和安全规范；

b. 安全装置和保护装置动作正确；

c. 达到甲方要求的规定值；

d. 满足甲方要求的其他特殊条件。

8.3.3乙方有责任将检查的试验资料按规定及时、完整地提交甲方；对重要的检查与试验项目，应邀请甲方派代表参加。并应在试验前一周通知甲方。

8.3.4在设备第一次大修间隔的时间中，不发生主要部件损坏事故。如由于产品设计及制造质量原因而发生损坏，乙方应承担返厂修理费及运费或免费带材料来现场修复。

8.3.5如产品质量和性能与标准不符时，甲方有权拒绝验收，乙方应负责修理、更换或赔偿。

8.4监造和检查试验

8.4.1设备须进行必要的组装和工厂试验，确定全部制造和材料均无缺陷，所有设备功能都与预期要求相一致，设计和加工都符合技术规范的要求。

8.4.2设备在制造厂制造过程中，甲方将派出具有一定技术水平和经验且责任心较强的工程技术人员，在乙方配合下，按规定参加设备制造和出厂前的检验、试验并监造，但这并不代替和减轻乙方对质量的责任。

8.4.3制造厂内须进行监造检查或试验的主要项目、主要内容由乙方提出，双方商洽确定。

8.4.4 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，乙方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。乙方复印3份，交监造代表1份。

R点：乙方只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：甲方/业主方监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：乙方在进行至该点时必须停工等待甲方/业主方监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

甲方/业主方接到见证通知后，应及时派代表到乙方检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果甲方/业主方代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有甲方/业主方书面通知同意转为R点，乙方不得自行转入下道工序，应与甲方/业主方商定更改见证时间，如果更改后，甲方/业主方仍不能按时参加，则H点自动转为R点。不论甲方/业主方监造代表对乙方产品质量签证与否，并不免去乙方对产品质量的责任。

8.4.5对乙方配合监造的要求：

8.4.5.1乙方有配合甲方/业主方监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

8.4.5.2乙方应给甲方/业主方监造代表提供工作、生活方便。

8.4.5.3提前10天将设备监造项目及检验时间通知甲方/业主方监造代表和甲方/业主方，监造项目和方式由乙方、甲方/业主方监造代表、甲方/业主方三方协商确定；

8.4.5.4甲方/业主方监造代表和甲方/业主方代表有权通过乙方有关部门查（借）阅合同与本合同设备有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录（包括中间检验记录），如甲方/业主方认为有必要复印，乙方应提供方便。

8.4.5.5甲方/业主方人员在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，甲方/业主方有权提出意见，乙方应采取相应改进措施，以保证设备质量。无论甲方/业主方是否要求和知道，乙方均应主动及时向甲方/业主方提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒。在甲方/业主方不知道的情况下乙方不得擅自处理。

8.4.5.6乙方应在见证后十天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给甲方/业主方监造代表 。

8.4.6检验或试验项目

检验或试验项目按国家或行业有关标准、规定执行。

8.4.7工厂检验

8.4.7.1工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。乙方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。乙方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

8.4.7.2检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

8.4.7.3乙方检验的结果要满足技术规范的要求，如有不符之处或达不到标准要求，乙方要采取措施处理直到满足要求，同时向甲方提交不一致报告。乙方发生重大质量问题时应将情况及时通知甲方，处理方案应经甲方/业主方认可。

8.4.7.4工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

8.5 设备验收

（1）设备和材料运抵现场后，甲方、业主和监理，三方将对其进行开箱检验(简称OPI)。其具体程序在首次开箱检验前由三方代表协商同意后实施。

对于部分设备和材料验收，如确有必要，可在包装前验收，即在国内生产厂家验收。但由于包装不善引起的损失，乙方应承担。

（2）在开箱检验时，如发现设备或材料有缺陷、损坏、短缺或型号、规格、质量、数量以及包装不符合合同规定时，三方应严格地作好“检验记录”及“问题处理协议书”，并由三方代表签字。

（3）安装、试运转阶段直至机械保证期结束，如发现设备、材料有任何质量问题时，按合同正文有关规定处理。

技术服务

9.1 乙方现场技术服务

9.1.1 技术服务范围，至少包括：

负责全面解释所提供的技术文件、图纸、调试以及操作说明书。

负责甲方及业主脱硫岛运行及维护人员的培训。

乙方技术人员应参与业主方组织的性能验收。

9.1.2 乙方要派合格的现场服务人员，根据要求向现场派出有丰富经验的设备安装指导人员参加合同设备的安装、调试和负荷试车及工程验收。

9.1.3 乙方现场服务人员应了解合同设备的设计，熟悉其结构，有现场工作经验，能够正确进行现场指导；

9.1.4 乙方现场服务人员的职责

9.1.4.1 乙方现场服务人员的任务主要包括设催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、分工范围的安装和总体调试、参加试运和性能验收试验。

9.1.4.2 在安装和调试前，乙方技术人员应向甲方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。

9.2 培训

9.2.1为使合同设备能正常安装和运行，乙方有责任提供相应的技术培训（在工程现场）。

9.2.2 培训的时间、人数、地点等具体内容由双方协商确定。

9.2.3 培训应保证甲方人员能熟练运行设备。

9.3  技术服务时间

乙方为提供的现场技术服务时间及培训时间一个月。

9.4 设计联络及设计审查

9.4.1 工程项目的设计资料

乙方有责任和义务提供甲方所需要的各种设计资料，不得耽误甲方整体设计进度。

9.4.2 施工图方案审查

乙方提供设备图机安装图等施工图方案图纸供甲方审查确认。审查确认后作为项目执行的依据。

9.4.3 施工现场的技术服务

根据合同工程的实际进度，乙方派出合格的、直接从事本合同工程设计的各专业设计人到本合同工程施工现场，进行现场项目管理和技术服务。

9.4.4在合同设备安装、调试、投运过程中如发现由于设备不符合本合同要求，需要返修、更换、补充时，乙方负责及时进行无偿处理，甲方应给予积极配合。如果由于甲方的施工单位未能按技术资料的有关规定和要求进行，或违反设备安装指导的技术人员根据技术资料进行的指导造成的事故和损失由甲方负责，但乙方应积极配合甲方修复或更换损坏的设备及零部件，所发生费用由甲方承担。

包装标准及运输

10.1乙方负责设备的包装及供办托运。包装费包括在设备总价内。

10.2设备的包装、运输应符合“GB191-2008”包装储运指标的规定，且含装箱单、合格证。

10.3发运设备所需车皮计划由乙方向承运部门办理申请。

10.4由制造厂至始发站（港）的运输、装卸及保险费包括在设备总价中。

10.5乙方在设备发运同时，将每批发运的货名、件数、编号、发运日期、运地名及车号通知甲方。

10.6设备到达货站前15天，乙方应将提货单、发货车、装箱单、识别标志、检验证及其它必须提交的单据一式三份，送交甲方。

10.7 设备在运行过程中，由于包装不当选造成的损失和损坏，全部由乙方负责，运输中发生设备损坏和丢失其原因不属于乙方时，由甲方向承运部门交涉，办理索赔。乙方配合并向甲方补充缺损件。

10.8 设备达到收货地点后，收货单位应及时清点货物件数及包装外观完整情况，哪货物与发货清单不符或包装损坏时，收货单位在妥善保管同时，及时书面通知乙方。

交货时间、地点：按商务合同要求。

售后服务

11.1 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，乙方将提供系统的技术培训和售后服务，以保证设备和稳定可靠运行。

11.2 以下售后服务是最低的要求：

11.2.1 在需要乙方应派代表到现场指导安装、调试和试运行，并负责解决合同设备在安装、调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

11.2.2 产品的质保期定为机组通过业主验收考核运行合格后壹年。在产品质保期内制造质量问题由乙方负责修理或更换。

11.2.3 对非乙方责任造成的设备损坏，乙方有优先提供配件和修理的义务。

11.2.4 对甲方选购的与本合同设备有关的配套设备，乙方有提供技术配合的义务，并不由些而发生任何费用。

11.2.5 乙方有长期提供设备易损件或易损件供应商名单的义务。

11.2.6 乙方有为甲方免费培训运行维护人员的义务。

其它

12.1甲方的招标技术文件和乙方的投标技术文件是构成本技术协议的基本组成部分，具有与本协议和合同同等的法律效力。

12.2工作联系函等往来传真发送后，应邮寄正本。

12.3本技术协议未尽事宜，经双方协商并签订补充协议，补充协议具有与本协议和合同同等的法律效力。

12.4本技术协议一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。

（以下无正文）

（签字页，本页无正文）

| 甲方： | 北京北科环境工程有限公司 | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 代理人签字： |  | 代理人签字： |  |
| 日期： |  | 日期： |  |